## Лист1
Программа расчета максимальной длины проводной линии связи (ПЛС)
|  | Введите необходимые параметры | [5 empty] | Макс. сопр. жил кабеля ПЛС, Ом | 70
D (вспомогательная переменная) | 3.5399e-15 | Суммарный ток потребления устройств ПЛС, А |  |  |  |  | 0.1 | Макс. Емкость ПЛС, пФ | 56100
A (вспомогательная переменная) | 1.9635e-12 | Сечение проводника ПЛС, мм2 |  |  |  |  | 0.5 | Макс. Пост. Времени ПЛС, мкс | 60.027
B (вспомогательная переменная) | 5.61e-08 | Погонная емкость кабеля, пФ/м |  |  |  |  | 56.1 | Максимальная длина ПЛС, м | 1000
|  | Максимальная длина ПЛС, м |  |  |  | 865.0733
Методика использования программы:
1. Суммарный ток потребления устройств ПЛС считается как сумма потребляемых токов всех устройств одного кольца ПЛС, получающих питание от проводной линии связи.
2. Сечение проводника и погонная емкость кабеля задаются согласно документации завода-производителя на применяемый кабель. В таблице ниже для примера приведены параметры кабеля КПСнг(А)-FRLS производства компании "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН":
| Номинальное сечение жил, мм2 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 |  |  | Минимальное напряжение ПЛС, В (рекоменд. не ниже 12.5 В) | 12.5
| Электрическая емкость пары, не более, пФ/м, без экрана/с экраном | 55/70 | 65/80 | 70/85 | 75/90 |  |  | Максимальное напряжение ПЛС, В (19.5 В) | 19.5
| 3. Максимальное сечение подключаемого кабеля не должно превышать 1 мм2. | [6 empty] | Уд. эл. Сопр. проводника ПЛС (для меди: 0.0175 Ом*мм2/м) | 0.0175
4. Максимальное активное сопротивление ПЛС - 50 Ом
5. Минимальное сопротивление изоляции между проводами ПЛС - 50кОм.