Инструкция по установке новой версии прошивки МПИ-20

(ПО релиз 2024.06.2)

Важно!!! После установки новой версии прошивки на МПИ-20 сменится серийный номер устройства поэтому вывод устройства в IOT необходимо выполнить заново.

Шаг 1. Подготовка платы

- Отключить МПИ-20 по питанию.

- Установить перемычку на МПИ-20.

- Подключить кабель формата mini-USB.

- Подключить mini-USB кабель к компьютеру.

Шаг 2. Подготовка прошивальщика

- Установить драйвер прошивальщика.

- Запустить прошивальщик.

Шаг 3. Очистка МПИ-20 от предыдущей версии ПО

- При запуске программы выбрать семейство процессоров и сам процессор, после чего нажать кнопку Continue.

- Проверяем что МПИ-20 обнаружен системой.

- Запускаем очистку МПИ-20 от предыдущей версии ПО.

Шаг 4. Установка новой версии ПО

- Открываем проводник для выбора ПО.

- Выбираем ПО для установки на МПИ-20

- Запускаем установку ПО.

- Отключаем mini-USB.

- Снимаем перемычку с платы МПИ-20.

Шаг 5. Выводим МПИ-20 из режима тестирования

- Включить МПИ-20 по питанию.

- В промежутке от 1 до 5 секунд после подачи питания установить перемычку на плату МПИ-20. (аналогично Шагу 1)

- Дождаться завершения загрузки МПИ-20 (от 3 до 5 минут).

ВАЖНО!!! При успешном выводе из режима тестирования на МПИ-20 будет гореть крайний зеленый и мигать крайний желтый светодиод.

Если горит зеленый светодиод, а также по очереди мигают желтый, красный и еще один желтый светодиод, значит МПИ-20 по-прежнему в режиме тестирования, необходимо повторить Шаг 5 заново до вывода МПИ-20 из режима тестирования.

- После успешной прошивки МПИ-20 убрать перемычку.

Инструкция по настройке статического IP адреса на МПИ-20 с новой версией ПО. Релиз 2024.06.2

Шаг 1. Подключение МПИ-20 в сеть

- Подключить МПИ-20 в локальную сеть с ПК или напрямую к ПК через основной порт ethernet.

- Подключить питание МПИ-20.

Шаг 2. Настройка сетевого подключения к МПИ-20

- Перейти в настройки параметров адаптера.

- Открыть свойства сети, через которую подключен МПИ-20.

- Открыть настройки IP адреса ПК.

- Настроить ip адрес ПК, маску подсети и основной шлюз как на рисунке ниже и сохранить.

Шаг 3. Настройка портов ethernet МПИ-20 через Rubetek Инженер

- Запустить Rubetek Инженер и перейти во вкладку АПС.

- Подключиться к МПИ-20 через Rubetek Инженер.

Важно!!! МПИ-20 отобразится в списке устройств в течении 5 минут с момента подачи питания или подключения в локальную сеть.

- Настроить статические адреса для основного и резервного портов МПИ-20.

Важно!!! Подсети для основного и резервного портов должны быть разными, например шлюз основного порта 192.168.0.1, а шлюз резервного порта 192.168.1.1 для резервирования цепей связи в соответствии с СП484.1311500.

- После сохранения настроек МПИ-20 станет доступна под новыми статическими IP адресами в течении 2-3 минут.